MEMORIAL DESCRITIVO

OBJETO: REFORMA DO HOSPITAL MUNICIPAL

O projeto se refere à reforma de parte da edificação do Hospital Municipal: Cozinha, Refeitório e Cobertura.

A área de intervenção na cozinha e refeitório será de 130,00 m², sendo composta pelos seguintes ambientes:

Cozinha (29,18m²);

Varanda de Recepção (4,48m²);

Higienização (3,10m²);

Despensa (7,34m²);

Lavagem de Louças (8,04m²)

Hall (8,39m²)

Guarda de Louças (4,29m²)

DML (3,20m²)

Refeitório (34,78m²)

Banheiros (3,60+3,60m²)

A área de intervenção da cobertura da edificação será em projeção de 1.227,43m² e em planos inclinados de 1.321,94m².

A reforma deverá ser executada por pessoal especializado, chefiado por profissional legalmente habilitado, dentro das normas correntes da construção civil, em obediência aos desenhos gerais e de pormenores do projeto arquitetônico, bem como seguindo as presentes especificações, as quais complementam os detalhes de desenho do projeto.

Serviços que não forem aprovados pela fiscalização, ou que se apresentarem defeituosos em sua execução, serão demolidos e reconstruídos por conta exclusiva do construtor. Materiais que não satisfizerem às especificações, ou forem julgados inadequados pela fiscalização, serão removidos do canteiro de serviço em determinação do fiscal.

Nas especificações detalhadas a seguir, serão apontadas marcas e/ou numeração de modelos de produtos, os quais, uma vez indicados, são considerados como satisfatórios em relação aos requisitos exigidos pelo projeto. Outros produtos similares poderão ser propostos pelo empreiteiro, cabendo ao fiscal da obra a decisão sobre sua aceitação em igualdade de condições com aqueles listados no presente documento. Em todas as situações em que for possível, deverá ser providenciado o encaminhamento de uma amostra física do produto que se pretende declarar similar.

INSTALAÇÕES PRELIMINARES

Barracão de obra com escritório e depósito

Para a execução desta reforma deverá ser construído um barraco para escritório e depósito, num total de 10,00m². A edificação será de madeira de cambará, cedrilho ou pinus, com cobertura de fibrocimento de 5mm, tendo piso de lastro de concreto desempenado de 5cm. As esquadrias serão rústicas, realizadas com a mesma madeira das paredes, mas a obra será dotada de iluminação e tomada elétrica no escritório e de fechamento por cadeado em ambas as portas (depósito e escritório).  Deverá ser verificado pelo responsável técnico pela obra o atendimento de todas as exigências do Ministério do Trabalho no que se refere a oferta de espaços de apoio aos funcionários.

Limpeza do terreno e canteiro

O empreiteiro manterá o local limpo e desimpedido de quaisquer entulhos.

REFORMA DA COZINHA DO HOSPITAL

Demolições e retiradas

As demolições e retiradas necessárias para a execução dos serviços está descrita em projeto próprio para este fim. Deve-se atentar para que a demolição prevista não afete a estrutura da edificação, em caso de no decorrer do serviço apareça alguma estrutura não descrita no projeto, o Responsável técnico pela obra deverá entrar em contato com o Fiscal da obra.

Estrutura de Concreto Armado

As escavações necessárias para a infraestrutura (blocos sobre estacas) serão realizadas com cortadeira e pá, manualmente, removendo-se o excesso através de carrinhos de mão. Em todos os casos, as escavações serão feitas com excesso de pelo menos 10cm, em relação ao tamanho dos blocos, de maneira a permitir acomodar as formas laterais e seu travamento.

O fundo das escavações dos blocos receberá um lastro de pedra britada número 1, com espessura de 2cm, apiloado manualmente com soquete de madeira.

Após a concretagem dos elementos da estrutura, o excesso lateral das escavações será preenchido com a reutilização de parte do material terroso escavado, o qual deverá ser disposto em camadas com espessura solta não superior a 20cm, energicamente apiloadas mediante soquete de madeira, sendo permitido o uso de equipamento do tipo sapo mecânico, desde que já tenha ocorrido a cura e tomadas as precauções para não ferir as arestas dos elementos concretados.

A execução das estacas será feita através de escavação por trado manual, com comprimento previsto na faixa de 3,00m. As estacas em consideração devem apresentar seção circular, com o diâmetro de 25cm. O concreto de enchimento terá fck ≥ 18 MPa, com consumo de cimento de 310 kg/m³ ou mais; o aço da armação será CA-50, com recobrimento mínimo de 3 cm, com formato de armadura longitudinal e estribos. As estacas devem penetrar no bloco de coroamento pelo menos 10 cm.

Após obtida a terminação das estacas na cota indicada para o arrasamento, será executada camada de concreto magro, sobre o lastro de brita. As formas dos blocos serão de madeira bruta, podendo ser utilizada chapa resinada de 12mm, devidamente travada, se o empreiteiro assim o preferir. A armadura dos blocos seguirá o indicado no projeto estrutural, com a utilização de aço CA-50, com cobrimento mínimo de 3cm, deixando-se emergir dos blocos as armaduras em espera para os pilares.

Os pilares e as vigas serão executados conforme previsto no projeto estrutural de concreto, para o qual se deverá dar especial atenção quanto às dimensões das seções transversais. As armaduras – que serão de aço CA-50, as longitudinais e de aço CA-60 os estribos. A fiscalização deverá ser solicitada para conferência das armaduras para posterior liberação.

O concreto a ser empregado terá fck ≥ 20 MPa, sendo preferivelmente fornecido por concreteira; não o sendo, deverá ser virado em obra, com dosagem racional.

As lajes do tipo pré-laje comum, compostas de viguetas de concreto armado de altura 8cm. O enchimento será com elemento inerte de lajotas de cerâmica. A capa será  em concreto de 20 MPa como resistência mínima e espessura, armadura negativa e de distribuição e variação volumétrica conforme especificação do fabricante. O fornecedor escolhido pelo empreiteiro deverá providenciar o projeto de execução da laje

Alvenaria, Pisos e Revestimentos.

As paredes que estão cotadas, no projeto de arquitetura terão essa espessura como final, após as camadas de chapisco, emboço e reboco de ambas as faces, para isso, serão empregados tijolos de seis furos. Serão executadas com tijolos do tipo de vedação, de boa qualidade, com as qualidades de resistência mecânica, estanqueidade, isolamento térmico e acústico, resistência e reação ao fogo, textura, porosidade, homogeneidade e integridade.

A argamassa de assentamento será de cal e areia, no traço 1:3, com a adição de 100 kg de cimento a cada metro cúbico. Para isso, areia, cal, cimento e água serão de boa procedência, sujeitos à apreciação da fiscalização. As juntas terão espessura de 10mm e a alvenaria será assentada em amarração

As paredes internas receberão, a título de preparo para as camadas de revestimento, o lançamento de chapisco de argamassa de cimento e areia, no traço 1:3 em volume, com espessura média de 5mm.

O revestimento grosso das paredes internas (emboço) deverá ser iniciado após a completa pega do chapisco, depois de embutidas todas as tubulações. Deverá o emboço ser fortemente comprimido e a superfície a revestir deverá ser áspera para facilitar a aderência do reboco. A espessura máxima do emboço deverá ser de 1,5cm. Para o emboço interno ou externo, usar-se-á argamassa mista de cal e areia, traço 1:4, enriquecida com 50 kg de cimento por metro cúbico, aglomerante este que será adicionado somente nas duas horas anteriores à sua aplicação.  A camada de emboço terá, em média, 20mm de espessura.

Nas paredes que receberão na sequência um revestimento de material cerâmico, o emboço será feito com argamassa enriquecida com 130 kg de cimento por metro cúbico, devendo ser executado com espessura média de 15mm para não interferir na espessura acabada das paredes.

O reboco somente será iniciado após a completa pega do emboço, cuja superfície deverá ser limpa e molhada suficientemente. O reboco será regularizado à régua e desempenadeira, na espessura média de 5mm.  Deverá apresentar aspecto uniforme com paramento perfeitamente plano, não sendo tolerada qualquer ondulação ou desigualdade de alinhamento de superfície. A argamassa será, de cal e areia fina, traço 1:1,5 – ou em mistura pré-fabricada - e o acabamento será alisado a ferro.

Os revestimentos de paredes e pisos serão de porcelanato na cor bege 60x60cm, de primeira linha e perfeitamente planos e bordas retas e retificadas, sendo desde já indicadas peças de qualidade das marcas Eliane, Incepa, Portobello ou similares. Deverão ter dimensões uniformes, arestas vivas e a vitrificação e coloração deverão apresentar-se homogêneas, de uma mesma tonalidade e calibre. Não poderão apresentar deformações, gretagem, empenamentos, eflorescência e escamas. Quando houver necessidade de furar ou cortar algum porcelanato para passagem de tubulações, ou junto às caixas de interruptores ou tomadas, não serão admitidas peças quebradas ou trincadas. As peças que, depois de colocadas, soarem ocas, serão retiradas e assentes novamente.

As peças serão assentes com argamassa colante, observando-se o alinhamento das fiadas. O assentamento das peças será com cola de cimento, marca Quatzolit, Flexitorre, Massaplic, Duplas, Duraflex, Arpel ou similar. O rejunte será a prumo, com 1mm de espessura, aplicado após decorridos no mínimo cinco dias da colocação,  sendo realizado com o material que for indicado pelo próprio fabricante da cerâmica, admitindo-se a utilização das marcas Quartzolit, Portokoll, Rejuntabrás ou similares.

A camada de regularização ou contrapiso será executada ser assentada sobre a superfície da capa da laje será de argamassa de cimento e areia traço 1:4, com espessura média de 2cm. Antes do assentamento da camada de regularização, deverá ser verificado se a superfície que receberá o contrapiso apresenta suficiente rugosidade; se isso não ocorrer, deverá ser a mesma picotada para melhorar a aderência. A camada de regularização será desempenada, criando uma superfície preparada para receber a cola de cimento para a fixação do revestimento.

Forro

A edificação possui forro do tipo estuque, nas áreas que receberão a intervenção o forro existente deverá ser retirado. Se no momento da execução deste serviço for verificado a inviabilidade da retirada do estuque a fiscalização deverá ser informada. O forro novo a ser implantado será com barroteamento de madeira e revestimento em placas de gesso acartonado.

ESQUADRIAS

As janelas serão de alumínio anodizado em cor natural, com quadro em perfis linha 25 com vidro liso. O acabamento superficial deverá ser uniforme, isento de riscos, manchas, faixas, atritos e outros defeitos Os acessórios deverão ser de primeira qualidade, de maneira a proporcionar funcionamento preciso, suave e silencioso ao conjunto por um longo tempo, deverá ser instalada, externamente, telas de proteção contra insetos. As janelas do refeitório que compõem a fachada principal da edificação não deverão ser retiradas ou alteradas.

Vidros

Os vidros serão todos incolores e transparentes. Somente serão aceitos vidros isentos de trincas, ondulações, bolhas lentes, riscos e outros defeitos. A espessura dos vidros será de 4mm. O assentamento dos vidros será feito com utilização de gachetas de borracha duplas, evitando o contato direto entre vidro e a esquadria de alumínio. Não serão admitidas folgas excessivas entre os vidros e os respectivos caixilhos.

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

Eletrodutos

A tubulação para condução da fiação elétrica será embutida nas paredes, para o que será executado rasgo na alvenaria com profundidade e largura suficientes para que o eletroduto fique totalmente embebido no volume da parede. O duto será fixado ao rasgo com a aplicação de argamassa de cimento e areia traço 1:2 em pontos isolados afastados cerca de 1m de distância entre si. Antes do revestimento das paredes, o rasgo será fechado com argamassa de mesmo traço que o emboço.

Fiação

Serão fios ou cabos de potência, para uso geral em baixa tensão, tensão de isolamento 450/750V, isolação de composto termoplástico PVC, resistente à abrasão, baixo coeficiente de atrito e não propagador de chama.

Tomadas e interruptores

Serão em material termoplástico auto-extinguível para embutir em ou caixa estampada de aço. Os contatos em liga de cobre/latão, sendo as tomadas com dois pinos mais terra, para corrente de 10A/15ª, tensão até 250V (utilização em 110 ou 220V). Os parafusos serão auto-atarraxantes, de aço, com fenda combinada (“philips” + fenda comum) para fixação da tampa (placa), com acabamento niquelado. Utilizarão fio de cobre isolado para 750V, bitola  2,5mm² ou 4mm², buchas e arruelas de alumínio As caixas estampadas serão 4”x2” ou 4”x4” para embutir em parede, chapa de aço #16MSG, esmaltada a quente, interna e externa, dotada de orelhas e olhais. A tampa (placa) será de termoplástico de alto impacto, na cor branca. Satisfazem à especificação as marcas e modelos: Alumbra (mod. Tradicional), Enerbrás (mod. Tec Plus). Iriel-Siemens (mod. Iriel), Pial (mod. Silentoque), Prime (mod. Toc) ou similar.

Luminárias para lâmpadas fluorescentes

As luminárias fluorescentes terão corpo refletor em chapa de aço dobrada fosfatizada, com acabamento em pintura eletrostática em pó à base de resina híbrida (epóxi ou poliéster), na cor branca; refletor em alumínio anodizado, ou alumínio polido, fixação central por meio de parafuso e soquetes antivibratórios. Poderão ser da Itaim, da Guarilux ou produto similar de outra marca; os reatores poderão ser Phillips, Osram, Keiko Ilumatic, Helfon ou similar e as lâmpadas serão Osram mod. F032/21-840 ou F032/31-830, Phillips mod. TLDRS32W-S84-25 ouTLDRS32W-S85-25, Sylvania mod. F3BO70 ou F3BO71 ou outras que lhe sejam similares.

Luminárias para lâmpadas incandescentes

Serão luminárias com globo de vidro, para fixação à arandela de alumínio, com soquete de porcelana reforçado, rosca E-27, capacidade para lâmpada incandescente 100 W, para instalação sobre caixa de passagem embutida.

INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS

Tubos e conexões de PVC

Serão tubos de PVC rígido, de juntas soldáveis, para instalações prediais de água fria.

Os tubos devem ser soldados com adesivo plástico apropriado, após lixamento com lixa d’água e limpeza com solução desengordurante das superfícies a serem soldadas. Limpar a ponta e a bolsa dos tubos com solução limpadora. A tubulação pode ser chumbada em alguns pontos, nunca nas juntas. Testar a instalação com ensaio de obstrução e estancamento; nos casos de tubulações embutidas, os testes devem ser feitos antes da aplicação do revestimento. A instalação deve ser testada com ensaio de estanqueidade  e obstrução. Os pontos de vazamentos ou transpirações devem ser sanados, corrigidos e novamente testados até a completa estanqueidade. Após o ensaio de estanqueidade, deve ser verificado se a água flui livremente nos pontos de utilização (não havendo nenhuma obstrução).

Torneiras de lavatório

“Todas as torneiras de lavatório serão de acionamento manual e fechamento de ciclo automático, de 1/2”, para pressões de 2 a 40mca; eixo de entrada d’água na vertical (mesa); com arejador; acabamento em latão cromado. Serão aceitos os modelos da  Deca (Linha Decamatic Eco 1173 C), Docol (Linha Pressmatic Compact - 17160606), Fabrimar (Linha Acquapress 1180-AV, Linha Biopress 1180-BIO), Forusi (Linha Forusimatic 1190 – Standard) ou similar.

Torneiras de pia

As pias de cozinha terão torneiras de parede, com mecanismo cerâmico ou cilíndrico com vedante de borracha, acionamento por alavanca com 1/4 de volta, com arejador articulado, acabamento cromado, Ø ½”, com misturador para água quente e fria.  Serão aceitos os modelos da Deca (Linha Fast 1168 C59), da  Docol (Linha Áttica 9406), da Fabrimar  (Linha Prátika 1168P), da Forusi  (3159 C55), da Mafal  (Linha Slim 2168 C99) ou similar.

Tubos e conexões de PVC para esgoto

Os condutores serão tubos e PVC branco, tipo esgoto, sem ponta e bolsa, com as bitolas indicadas no projeto hidro-sanitário. Serão aceitos tubos de marcas Tigre, Akros/Fortilit, Provinil ou similares.

Bacias sifonadas de louça branca, com caixa acoplada

As peças serão bem cozidas, desempenadas, sem deformações ou fendas, dura, sonoras, resistentes e praticamente impermeáveis. O esmalte será homogêneo, sem manchas, depressões, granulações ou fendilhamento. Serão aceitos de antemão os modelos Azálea (da Celite), Ravena (da Deca) e Flamingo (da Incepa), podendo serem submetidos à apreciação da fiscalização outros modelos de outras empresas, para sua apreciação. As bacias serão fixadas ao piso com buchas plásticas com as bitolas fornecidas pelos fabricantes e somente serão consideradas completas quando guarnecidas com a respectiva tampa plástica de formato adequado ao modelo escolhido.

Lavatórios e cubas

Os lavatórios para usuários de cadeira de rodas serão de grés porcelânico branco, modelo Azaléia (Celite), Ravena (Deca), Flamingo (Incepa) ou similares, guarnecidos por engastes flexíveis completos, de ½” com 60cm de comprimento, sifões de plástico flexível de 1 ½ “ e respectivos acessórios e válvulas cromadas de 1x2”, bem como os acessórios de fixação necessários.

Pias de cozinha

As pias de cozinha serão cubas de aço inox polido, tipo 18:8, executado em chapa única com bordas arredondadas, isentas de soldas, arestas e canto vivos, tamanho 40x34x17cm, modelo das marcas Fischer, Tramontina, Franke ou similar, sendo coladas ao tampo de granito. Acompanharão as pias os respectivos ralos tipo americano, inox, bem como o sifão plástico flexível de 1 ½ x 2” e respectivos acessórios. O tampo será de granito cinza andorinha polido, de 3 cm de espessura, fixado á parede com balanços formados por cantoneiras de aço pintadas de branco de fixadas às paredes por parafusos de latão ou inox em buchas plásticas de 8 ou 10mm. Haverá, no encontro do tampo com a parede, rodapia de 20x50mm, do mesmo material, fixado com cola de silicone ou similar. Na face externa, o tampos será arrematado com pingadeira de 20x50mm, colada ao tampo com cola de silicone ou similar.

SERVIÇOS FINAIS

Pintura

As pinturas somente serão iniciadas depois de autorizadas pela fiscalização, devendo ser executadas com cuidado para poder oferecer acabamento impecável. Todas as superfícies a pintar deverão ser cuidadosamente limpas e preparadas para o tipo de pintura a que se destinem. Para a verificação dos tons, o empreiteiro deverá preparar todas as amostras necessárias no local escolhido. Para os diversos tipos de pintura serão empregadas tintas previamente preparadas, e  no mínimo, serão aplicadas duas demãos de pintura.

Limpeza

A edificação será entregue completamente limpa, o que inclui lavagem de paredes (com os cuidados para não danificar pinturas, que a fiscalização poderá exigir sejam refeitas). Os ralos, metais, torneiras, maçanetas e outras peças de acabamento cromado ou liso deverão apresentar-se com aspecto polido, sem nenhuma marca de arranhão ou fosqueamento. Os entulhos da construção deverão ser removidos para fora do terreno da obra, dando-se-lhes destino ambientalmente sustentável.

REFORMA DA COBERTURA

Retirada das telhas existentes

Serão retiradas todas as telhas existentes na edificação para substituição. O processo de retirada deverá ser gradual conforme a colocação das telhas novas.

Reparos no madeiramento existente

Durante o processo de retirada das telhas, as peças de madeiras que estiverem danificadas deverão ser substituídas por novas de igual dimensão e características.

Calhas e rufos

As calhas serão executadas de chapa galvanizada número 26, com seção de pelo menos 15cm de largura (corte até 50cm), com caimento de pelo menos 1% para os fundos e 1% para a frente. Os rufos, também de chapa galvanizada número 26, com corte de 35cm.

Telhado de cerâmica

A cobertura propriamente dita será de telhas de barro tipo portuguesa com acabamento esmaltado, de primeira qualidade, as quais seguirão rigorosamente as especificações de dimensões, de absorção de água e de resistência. Todas as telhas do beiral, e, adicionalmente, a primeira linha junto ao ponto alto e as duas primeiras colunas de cada lado de cada painel de telhado serão emboçadas com argamassa de cimento e areia (colocar até 25% de cal para engordar a massa).

Ana Elisa Gori Camargo

Arquiteta – CAU A67406-0